Wałbrzych, dnia 17.03.2011r.

WOiSO.BZP.271-22/11

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.: Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.7 59  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W dokumentacji „PW_1E_~1” na stronie 5 punkt 4.10 w opisie jest mowa o panelach, gniazdach RJ45 i kablu UTP wszystko kat 6e. Nie ma takiej kategorii, jest albo 5e albo 6a. To trzeba wyjaśnić, gdyż np. cena kabla F/UTP LSOH kat 6a jest 4,95 PLN/1mb a U/UTP LSOH kat 5e 2,25 PLN/1mb, moduł RJ45 odpowiednio 14,95PLN  i 65,20 PLN. Przy takiej różnicy w cenie jest to podstawowa sprawa do wyjaśnienia którą kategorię projektant miał na myśli.

W pliku „PRD_IE_remont III piętra” strona 6 punkt 66 d.4 jest mowa o przewodach UTP 4x2x0,5 kat. 5e co przeczy powyższemu.

W tym samym punkcie jest mowa o układaniu w gotowych bruzdach, co dla mnie jest nie do przyjęcia, gdyż takiego kabla nigdy nie układa się bezpośrednio w bruzdach, chyba, że najpierw ułożymy rurkę w bruździe – ale tego nie ma w przedmiarze.

Pozycja 64 d.4 zawiera 84 gniazda abonenckie a poz 68 d.4 zawiera 74 krosowania natomiast poz. 69 d.4 zawiera 72 krosowania – to jest niejednoznaczne – powinno być też po 84 krosowania.

Brak jest wymaganej ilości paneli do szafy, a na rysunku „RYS_22” widać 10 paneli 32-portowych i dwa panele 50-portowe (telefoniczne). Dla podanej powyżej ilości gniazd wystarczą 4 panele 24-portowe. O telefonicznych panelach nie ma wcześniej mowy.

.

Co do samej instalacji to z materiałami nie będzie problemu, po ustaleniu kategorii i ilości.

Pozostaje jeszcze sprawa wyboru producenta.

W punkcie 39 d.3 jest mowa o zestawach gniazd 3x220V + 2xRJ45 prod. Legrand. Czy to oznacza wymaganie, aby cały system teleinformatyczny pochodził od firmy Legrand?

Odpowiedź:

- Panele, gniazda oraz okablowanie strukturalne należy wykonać w kategorii 5e.

- Okablowanie strukturalne należy układać podtynkowo w peszlu.

- Szafę dystrybucyjną MDF należy wyposażyć w odpowiednią ilość paneli zapewniających podłączenia wszystkich punktów logicznych (komputerowych i telefonicznych) z zachowaniem 30% rezerwy.

- Ilość gniazd abonenckich 84 szt.

- Gniazda, łaczniki oraz pozostały osprzęt przewidziano na systemie Cariva prod. Legrand.

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Marek Małecki