Wałbrzych, dnia 27.05.2011r.

BO.271-271-4/11

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych w budynkach 3,5,6 zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.)dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar na instalacje sanitarne w budynku nr 5.

Odpowiedź:

Przedmiar robót na instalacje sanitarne w budynku nr 5 można pobrać z adresu:

www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIII.zip

2. W wersji zmodyfikowanej dokumentacji przetargowej z dn. 13.05.2011r. brakuje:

- typu analizatora parametrów sieci,

- projektu, rzutu, schematu instalacji ppoż. (sap),

- projektu CCTV,

- parametrów komputera z monitorem,

- schematu, elewacji szafy 42U (teletechnicznej),

- projektu instalacji kontroli dostępu,

Proszę o uzupełnienie w/w dokumentów.

Odpowiedź:

- Wszystkie systemy tj: SAP, CCTV, KD są zamieszczone w projektach. Są rysowane na jednej planszy przypisanej do danej kondygnacji. Komputer z monitorem nie występuje. Wszystkie sieci spięte są z centralnym punktem monitorowania (w oddzielnym opracowaniu)
Wyposażenie szafy 42U zamieszczone w opisie do projektu.

- Typ analizatora parametrów sieci :

Pomiar parametrów sieci energetycznej w układach 3- lub 4-przewodowych symetrycznych lub niesymetrycznych takich jak: napięcia fazowe, napięcia międzyfazowe, prądy fazowe, moce czynne fazowe, moce bierne fazowe, moce pozorne fazowe, fazowe współczynniki mocy (cos i tg), moc czynna bierna i pozorna 3-fazowa, współczynniki mocy 3-fazowych średnich, częstotliwość, napięcie 3-fazowe średnie, napięcie międzyfazowe średnie, prąd 3-fazowy średni, moc czynna średnia, energia czynna, bierna i pozorna 3-fazowa, całkowite współczynniki zawartości harmonicznych dla napięć i prądów fazowych.

- Wizualizacja wskazań na wbudowanym wyświetlaczu typu LED lub LCD z podświetleniem

- Wskazania uwzględniające wartości zaprogramowanych przekładni

- Pamięć wartości maksymalnych i minimalnych

- Wyjście cyfrowe RS485 z protokołem transmisji MODBUS

- min. 3 konfigurowalne wyjścia alarmowe (typu przekaźnikowego, styki bezpotencjałowe)

- Wyjście impulsowe

- Dopuszczalne warunki otoczenia: temperatura pracy 0..55 C, wilgotność 25..95%,

- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zgodnie z PN-EN 61000-6-6, emisja zakłóceń

zgodnie z PN-EN 61000-6-4

- Podwójna izolacja obudowy

- Projekt, rzut, schemat instalacji p.poż (SAP) – informacje są zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do przetargu:
Budynek nr 3 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0, 1, 2 i 3
Budynek nr 5 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0 i 1
Budynek nr 6 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0, 1 i 2
- projekt CCTV
Budynek nr 3 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0, 1, 2 i 3
Budynek nr 5 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0 i 1
Budynek nr 6 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0, 1 i 2
- schemat elewacji szafy 42U,
- wyposażenie szafy umieszczono w załączonym  opisie. 
- projekt instalacji KD
Budynek nr 3 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0, 1, 2 i 3
Budynek nr 5 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0 i 1
Budynek nr 6 - dokumentacja zamieszczona w tomie 8, rysunki nr 0, 1 i 2

3. Proszę o uściślenie kilku kwestii:

- wg opisu dźwig w budynku nr 5 jest określony jako: udźwig 2000 kg, natępnie podana jest liczba osób i moc jak dla dźwigu 600 kg, powierzchnia 1400 x 1400 mm (ok. 800 udźwigu), a powierzchnia 1,59 m2 znów jak dla dźwigu 600 kg, proszę o określenie jaki ostatecznie ma być rzeczony dźwig,

- w obu przypadkach wysokości podnoszenia dźwigów są niewielkie (4 m i mniej); czy w tym przypadku konieczne jest zastosowanie dźwigów elektrycznych bez maszynowni (wskazania: brak miejsca na maszynownię, ograniczenia przedziału mocy), czy też możliwe jest zastosowanie dźwigów hydraulicznych (wymagane pomieszczenie maszynowni, niższy koszt zakupu urządzenia przy tej wysokości podnoszenia),

- wg przedmiaru dot. budynku nr 3 jest wyszczególniony dźwig 1 kpl. Jednak brakuje jakiegokolwiek opisu szczególowego, rysunków tego dźwigu,

- po kontakcie z firmą dźwigową otrzymaliśmy informacje, że z wymiarów kabiny 1400 x 14000 mm wynika minimalny udźwig windy Q = 850 kg lub 10 osób (nie 8 jak w opisie). Można zastosować udźwig większy niż nominalny, ale to rozwiazanie będzie droższe – prosimy o potwierdzenie czy ten dźwig rzeczywiście ma mieć udźwig 2000 kg ? (bud. 5),

- wykonanie dźwigu to sprawa kluczowa w wycenach. Różnica między ceną kompletnego dźwigu wykonanego w najtańszej wersji wykonania a wersji np. w całości ze stali nierdzewnej może dochodzić do 3000 – 40000 Euro! Stąd prosimy o dokładne określenie standardu wykonania, w jakim ma zostać wyceniony dźwig,

- moc wciągarki dźwigu na poziomie 3,7 kW dla udźwigu Q = 2000 kg jest nierealna. Podana wyżej moc jest prawdziwa dla dźwigu elektrycznego o udźwigu 630 kg. Szacowana moć dźwigu Q = 2000 kg wynosi 12 – 18 kW. Prosimy o wyjaśnienie który parametr jest istotnirjszy w wycenie: udźwig czy moc silnika?,

- jeśli udźwig Q = 2000 kg jest zgodny z Państwa życzeniem, prosimy o określenie jakiego rodzaju towary będą ważone dźwigiem i w jaki sposób będą ładowane i rozładowywane z kabiny. Czy w tym celu będzie używany tzw. paleciak? ,

- czy dopuszcają Państwo większą prędkość dźwigu – np. 0,62 m/s lub 1 m/s zamiast jak w opisie 0,5 m/s?. Dotyczy obu wycenianych dźwigów: (bud. 5 i 6),

- Dźwig hydrauliczny jest tańszy zarówno w zakupie, jak w konserwacji oraz bardziej nadaje się do pokonywania niewielkich odległości (do 10 m wysokości podnoszenia). Dźwig hydrauliczny również nie potrzebuje osobnego pomieszczenia na maszynownię – wszystkie urządzenia mieszczą się w szafie o max. wymiarach 1000 x 600 x 2100 mm. Jego standardowa prędkość wynosi 0,62 m/s. Dwa takie dźwigi zostały ostatnio zainstalowane w nowym budynku ZUS w Wałbrzychu (oba dźwigi mają po 5 przystanków i maszynownię w szafie o wymiarach 700 x 350 x 2060 mm). Czy dopuszczają Państwo wycenę dźwigów hydraulicznych w przetargu, czy też mają zostać wycenione droższe i gorzej sprawujące się w tych warunkach dźwigi elektryczne? Dzwigi elektryczne naszego dostawcy poruszają się z prędkością nominalną 1 m/s – prosimy o pilną odpowiedź w tej sprawie.

Odpowiedź:

Projektant nie wyraził zgody na zamianę windy z elektrycznej na hydrauliczną.

Poprawiony opis do budynku nr 5 (zmiana informacji dot. windy),oraz materiały dotyczące dźwigów w budynkach nr 3 i 5 można pobrać z adresu:

www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIII.zip 
Do wyceny należy przyjąć dane z załączonych rysunków.

4. W udostępnionej dokumentacji na stronie internetowej brak dokumentacji, dotyczącej konstrukcji (rysunki i opis) budynku nr 5. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Komplet dokumentacji znajduję się na stronie internetowej  w załącznikach do SIWZ.

5. W udostępnionej dokumentacji na stronie internetowej brak rysunków detali dla budynku nr 5: szklanego stropu, detale 3-7 oraz rysunków rzutu posadzki piwnic i parteru oraz sufity piwnice i parter (pliki o tych nazwach mają tylko prawidłowo wypełnione tabelki i puste pola, albo zawierają dane dotyczące np. wentylacji czy elektryki). Bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te rysunki.

Odpowiedź:

Komplet dokumentacji znajduję się na stronie internetowej  w załącznikach do SIWZ.

6. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej rysunku: Planu zagospodarowania terenu, ponieważ projekt zakłada wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na gruncie, ale nie wiadomo dokładnie gdzie i w jakiej ilości ma być ona położona.

Odpowiedź:

Ilości nawierzchni do ułożenia zostały podane w przedmiarach robót w załącznikach do SIWZ.

7. W związku z tym, że do oferty należy dołączyć wypełniona tabelę na podstawie przedstawionych przedmiarów, pytamy czy można zmieniać obmiar lub dopisać brakujące pozycje?

Odpowiedź:

Nie wolno zmieniać obmiarów oraz dopisywać pozycji do kosztorysów.

8. Jakie wymiary ma mieć kostka drewniana dębowa? Na rysunku – rzut posadzek – parter dla budynku nr 6 jest opis kostka drewniana dębowa 15 x 15, natomiast w opisie architektury dla bud. 5 w dziale: II. Izolacje pionowe na ścianach  fundamentowych podano, że kostka ma mieć wymiary 12 cm.

Odpowiedź:

Istniejąca kostka brukowa drewniana posiada wymiary 12 x 12 cm.

9. Prosimy o uszczegółowienie, w których budynkach i w jakich pomieszczeniach należy uwzględnić sufity podwieszane (z podaniem ich rodzaju).

Odpowiedź:

Sufity podwieszane:

- w budynku nr 5 nie występują,

- w budynku nr 6 – pomieszczenie nr 1/3 pom. pomocnicze, wykonany z płyty g-k na systemowej podkonstrukcji stalowej.

- w budynku nr 3 – sufit podwieszany np. Typ Sonner M f. Rockfon. pomieszczenia w których należy wykonać sufity wykazane na rysunkach nr od 1 do 4 w tomie 2 – architektura. Wokół wszystkich budynków przewidziane  zostały chodniki z kostki betonowej. Opaski żwirowe nie występują.

10. W opisie architektury dla budynku nr 5 jest zdanie: „Jeżeli na styku z budynkiem nie będzie wykonywana kostka brukowana, pochylona w kierunku od budynku to pas przylegający do budynku o szerokości ok. 25 cm ograniczyć krawężnikiem i wypełnić tłuczniem”. W takim razie prosimy o sprecyzowanie naokoło jakich budynków i w jakiej ilości należy wykonać opaski żwirowe.

Odpowiedź:

Istniejące opaski wokół budynków wykonane zostały:

- Budynek nr 3 – bruk granitowy około 90 mb, kostka betonowa typu „trelinka” około 50 mbmm, kanały betonowe przykryte blachą około 40mb, posadzka betonowa wyburzanej przybudówki około 16 mb.

- Budynek nr 5 – bruk granitowy około 17,5 mb, beton 24 mb, wiata z ułożonym torowiskiem i ekspozycją kolejki 24 mb, kanały przykryte blachą stalową 17,5 mb.

- Budynek nr 6 - bruk granitowy około 17,5 mb, beton 30 mb, kanały przykryte blachą stalową 17,5 mb,

Posadzka betonowa wyburzanej przybudówki około 30 mb.

11) i 12) Według dokumentacji planuje się wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynków i przepony poziomej. W związku z tym należy rozebrać istniejącą nawierzchnię wokół budynkow. Prosimy o informację jaka to nawierzchnia.

W dokumentacji dla budynku nr 3 dokładnie opisano rodzaje i wielkości płytek na posadzkach i na ścianach. Brak ntomiast takich informacji dla budynków nr 5 i 6. Prosimy o podanie rodzaju i wielkości płytek na posadzkach i na ścianach dla pozostałych obiektów. Czy w budynkach 5 i 6 w toaletach należy założyć pokrycie ścian płytkami na pełną wysokość?

Odpowiedź:

Dla budynku nr 6 informacje dot. wielkości płytek podłogowych oraz wysokości do jakiej mają być ułożone okładziny ścian zawarte są w kartach pomieszczeń rys. nr od 01 do -1_11. Do wyceny prosimy przyjąć płytki ścienne o wymiarach 30x60 cm

Dla budynku nr  5 informacje dot. wielkości płytek podłogowych ścian zawarte są w kartach pomieszczeń rys. nr 7 i 8. Okładziny ścian z płytek ceramicznych bądź gresowych nie występują.

13. Z jakiego materiału należy wykonać podokienniki wewnętrzne? Na rysunkach jest informacja, że z konglomeratu marmurowego gr. 2,5 cm, a w opisie architektury, że drewniane.

Odpowiedź:

Do wyceny prosimy przyjąć podokienniki z konglomeratu marmurowego grubości 2,5 cm.

14. Czy istniejące konstrukcyjne elementy stalowe w budynkach  (dla budynku nr 6 kratownica, suwnica, słupy do suwnicy), przeznaczone do oczyszczenia i pomalowania należy zabezpieczyć przeciwogniowo? Jeśli tak to jakie elementy i do jakiej odporności ogniowej.

Odpowiedź:

Zabezpieczenia przeciwogniowe wymagane są dla elementów konstrukcyjnych dachu czyli istniejące i nowoprojektowane kratownice stalowe. Zabezpieczenie należy wykonać za pomocą specjalistycznych farb do odporności  wartości R30.

15. Czy nowe elementy stalowe (konstrukcja dachu bud. Nr 5) ma być zabezpieczona przeciwogniowo? Jeśli tak to do jakiej odporności ogniowej.

Odpowiedź:

Jak wyżej.

16. Czy we wszystkich budynkach przed wejściami należy wykonać wycieraczki systemowe? Tylko przed jednym wejściem dla budynku nr 3 wyraźnie zaznaczono, że ma tam być zamontowana wycieraczka. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów i ilości wycieraczek przed budynkami.

Odpowiedź:

W pozostałych budynkach przewidziano wycieraczki wewnętrzne tekstylne np. emco classic o wymiarach: drzwi jednoskrzydłowe 85x120 cm, drzwi dwuskrzydłowe 150x200 cm.

17. Jaki rodzaj klapy dymowej ma być zastosowny w budynku nr 3, ponieważ podana klapa C190 nie ma napędu elektrycznego i nie może być zastosowana na klatce schodowej?

Odpowiedź:

Do wyceny prosimy przyjąć klapę oddymiającą o minimalnej powierzchni czynnej 2,18 m2 np. MCR Prolight plus C170 z dyszą kierującą.

18. Czy elementy wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego w budynku nr 6, które są w przedmiarach instalacyjnych, takie jak np. regały magazynowe, stoliki, obieraczki, szafy chłodnicze należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

W zależności czy wyposażenie będzie dostarczane przez inwestora czy przez najemcę lokalu.

19. W związku z tym, że w przedmiarach nie występuje wyposażenie łazienek: dozowniki papieru, dozowniki mydła, podajniki papieru toaletowego, suszarki do rąk itp. Nasuwa się pytanie w której pozycji i w którym przedmiarze należy je dopisać i wycenić?

Odpowiedź:

Dozowniki na papier, mydło, podajniki suszarki zainstalowane w toaletach  i inny osprzęt podobnego typu  należy dopisać jako ostatnią pozycję kosztorysu branży elektrycznej.

20. W związku z brakiem dokumentacji uniemożliwiajacej wycenę pozycji dot. wentylacji prosimy o udostępnienie rysunków, opisu centrali wentylacyjnych – moce central, wydajności, wielkości.

Odpowiedź:

- w budynku nr 5 przewidziano wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej. Elementy systemu naniesione zostały na rysunki nr 5 rzut piwnic – sufity oraz nr  6 rzut parteru – sufity.

- dla budynku nr 6  komplet dokumentacji znajduje się na stronie w załącznikach do SIWZ

- dla budynku nr 3 przewidziano wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej. Elementy systemu naniesione zostały na rysunki nr 6 rzut piwnic – rzut sufitów, 7 parter – rzut sufitów, 8 piętro  – rzut sufitów, 9 piętro techniczne  – rzut sufitów.

21. brak opisu konstrukcji i rysunków dla budynku nr 5.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip

22. Brak projektu zagospodarowania terenu (opis, rzuty, przekroje).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu zagospodarowania terenu.

23. Brak rysunków konstrukcji K5-K9 dla budynku nr 6.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip

24. Rysunek: „modyfikacjaiodpowiedzi\siwzbud5\Dokumentacja\2 architektura pdf\dokumentacja\05detale\12 detale od 3-7. dwg” - jest w środku pusty.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip

25. Rysunek: „modyfikacjaiodpowiedzi\siwzbud5\Dokumentacja\2 architektura pdf\dokumentacja\05detale\17 detal szklanego stropu.dwg” -  jest w środku pusty.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip

26. Rysunek: „modyfikacjaiodpowiedzi\siwzbud5\Dokumentacja\2 architektura pdf\dokumentacja\02 rzut posadzek” -  jest w środku pusty.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip

27.  Rysunki: „modyfikacjaiodpowiedzi\siwzbud5\Dokumentacja\2 architektura pdf\dokumentacja\02 rzut sufitów” przedstawiają rzuty instalacji wentylacyjnej, a nie rzuty sufitów z rozgraniczeniem na poszczególne sposoby wykończenia.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip.

Załączony rysunek przedstawia zarówno sposoby wykończenia jak i wszystkie elementy branżowe.

28. Rysunki: „modyfikacjaiodpowiedzi\siwzbud3\Dokumentacja\2 architektura\budynek 3\02 sufity" – przedstawiają rzuty instalacji wentylacyjnej, a nie rzuty sufitów z rozgraniczeniem na poszczególne sposoby wykończenia.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip.

Załączony rysunek przedstawia zarówno sposoby wykończenia jak i wszystkie elementy branżowe.

29. W odpowiedzi  napisano:

Istniejące opaski wokół budynków wykonane zostały:

- Budynek nr 3 – bruk granitowy około 90 mb, kostka betonowa typu „trelinka” około 50 mbmm, kanały betonowe przykryte blachą około 40mb, posadzka betonowa wyburzanej przybudówki około 16 mb.

- Budynek nr 5 – bruk granitowy około 17,5 mb, beton 24 mb, wiata z ułożonym torowiskiem i ekspozycją kolejki 24 mb, kanały przykryte blachą stalową 17,5 mb.

- Budynek nr 6 - bruk granitowy około 17,5 mb, beton 30 mb, kanały przykryte blachą stalową 17,5 mb,

Posadzka betonowa wyburzanej przybudówki około 30 mb.

Proszę o podanie szerokości opasek. Proszę również o mapisanie czy podana posadzka betonowa ma być w mb. czy w m2.

Odpowiedź:

Szerokości opasek są różne więc nie można podać jednej wielkości.Posadzka betonowa ma być wyrażona w m2.

30. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy elementy wyposażenia technologicznego zaplecza gastronomicznego w budynku nr 6, które są w przedmiarach instalacyjnych takie jak: np.: regały magazynowe, stoliki, obieraczki, nalezy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Elementy wyposażenia gastronomicznego w budynku nr 6 należy uwzględnić w wycenie.

31. W odpowiedzi napisano: „Dozowniki na papier, mydło, podajniki suszarki zainstalowane w toaletach i inny sprzęt podobnego typu nie należy dopisać jako ostatnią pozycje kosztorysu branży elektrycznej”. Proszę podać czy należy je dopisać i do którego przedmiaru.

Odpowiedź:

Osprzęt montowany w pomieszczeniach typu toalety (dozowniki, podajniki, suszarki, itp.) należy dopisać do przedmiaru branży sanitarnej

32. W odpowiedzi napisano: „Dla budynku nr 5 informcje dotyczące wielkości płytek podłogowych ścian zawarte są w kartach pomieszczeń rys. nr 7 i 8” W podanych rysunkach nie ma podanej informacji.

Odpowiedź:

Należy pobrać z adresu: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpowiedziIV.zip.

33. Czy w oknach imitujących stare konstrukcje stalowe dla części łupkowych np. Okno O1, O2, O3, O4 dla budynku 3 istniejące podziały mają być wykonane z profili, czy mogą być wykonane za pomocą szprosów?

Odpowiedź:

Podziały należy wykonać z profili.

34. Prosimyo dokładne sprecyzowanie grubości oraz wykazu pomieszczeń budynków 3,5,6 w których mają być zastosowane płyty klimatyczne?

Odpowiedź:

Dane należy odczytać z dokumentacji umieszczonej jako załącznik do SIWZ.

35. W opisie architektury budynku 3 (dział 11. Opois materiałów i robót budowlanych wraz z instalacjami, napisano, że tynk renowacyjny ma być wykonany do wysokości pierwszego gzymsu, natomisat dalej jest informacja, że ma być na całej ścianie. Proszę o dokłądne sprecyzownie zakresu występowania w/w tynku.

Odpowiedź:

Tynk renowacyjny ma być do wysokości  pierwszego gzymsu.

36. Czy na ścianach zewnętrznych budynków 5 i 6 należy również wykonać tynk renowacyjny?

Odpowiedź:

Nie.

37. Proszę o podanie rysunku detalu na balustradę klatki schodowej w budynku nr 3, oraz materiał z jakiego ma być wykonana.

Odpowiedź:

Informacje zawarte są w udostępnionej dokumentacji.

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej