Wałbrzych, 06.12.2011

BO.271-67/11

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: Odpowiedzi na zapytania w przetargu na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Modernizacja obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu w zakresie wykonania węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Kasztelańskiej 5 - 7 w Wałbrzychu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r., Dz. U.  Nr 113, poz.759  ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1: Zakres prac objętych przedmiotem postępowania zgodnie z zapisami SIWZ (Część II ust. 1 Opis przedmiotu zamówienia):

„1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu węzła ciepłowniczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i/lub pozwoleń potrzebnych do podłączenia węzła do sieci ciepłowniczej na przedmiotowym Zadaniu.

W/w węzeł będzie obsługiwał tylko segmenty objęte inwestycją, związaną z modernizacją budynku na potrzeby Żłobka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.”

Do SIWZ nie został załączony przedmiar określający precyzyjnie zakres robót. Projekt zawiera precyzyjne opracowanie w zakresie technologii węzła natomiast roboty budowlane zostały określone jako:

„11. Wytyczne budowlane.

  - Pomieszczenie węzła.

Ściany i sufit pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. Wyrównać posadzkę betonową i zabezpieczyć ją przed pyleniem preparatem przeciw pyleniu. Pozostawić istniejące oświetlenie elektryczne. Zdemontować rury bezpieczeństwa z otwartego naczynia wzbiorczego oraz pozostałe urządzenia na węźle, jak wymienniki centralnego ogrzewania, wymienniki ciepłej wody, zbiornik akumulacyjny ciepłej wody, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, rozdzielacze instalacji c.o. W pomieszczeniu węzła przewiduje się docelowo montaż węzłów cieplnych dla pozostałych części obiektu.

  - Wentylacja pomieszczenia węzła.

Zaprojektowano nawiew do pomieszczenia węzła przez kratkę umieszczoną w dolnej części drzwi wejściowych. Wywiew powietrza wentylacyjnego zaprojektowano kanałem typu „Z” wyprowadzonym przez ścianę zewnętrzną, po elewacji, do poziomu dachu budynku. (Szczegóły w części rysunkowej).

  - Zasilanie w wodę.

Istniejąca instalacja wody.

  - Kanalizacja.

Istniejąca studnia schładzająca i zlew.

Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzam co następuje: obiekt w chwili obecnej jest wyłączony z ruchu, nieogrzewany.

a) Pomieszczenie węzła cieplnego posiada schodki wejściowe nie spełniające norm bhp, stolarkę okienną która kwalifikuje się do wymiany (brak szyb zabite deskami otwory etc.), drzwi wejściowe nie spełniają standardów węzła cieplnego.

b) Posadzka – w chwili obecnej wylewka betonowa, która też posiada ślady uszkodzeń, po zdemontowaniu istniejących urządzeń pozostaną ślady uszkodzeń, czy ma ona zostać jedynie uzupełniona zaprawą cementową i zagruntować.

    - Instalacja elektryczna w pomieszczeniu węzła jest wspólna wpięta do obwodu całego budynku (nie posiada wydzielonego obwodu z opomiarowaniem) ponadto w części jest zdemontowana, brak opraw oświetleniowych etc. Nie uwzględniono tego zakresu w PT.

W/w zakres prac budowlanych i instalacji elektrycznej nie jest ujęty (lub jest opisany w lakoniczny sposób), czy nie będzie on realizowany w ramach tej umowy i nie należy go wyceniać? Czy zostanie wykonany w ramach prac remontowo budowlanych prowadzonych w obiekcie? W SIWZ widnieje zapis dotyczący wykonania pełnego zakresu określonego dostosowaniem do wymogów technicznych określonych w warunkach COBRI INSTAL a także warunków przyłączeniowych PEC. Proszę jednoznacznie określić co należy wycenić w zakresie prac remontowo budowlanych oraz robót związanych z instalacją elektryczną (w postaci przedmiaru lub typowania prac).

Odpowiedź nr 1: Zamawiający zwraca uwagę, iż wynagrodzenie w przedmiotowym postępowaniu jest ryczałtowe i nie ma konieczności dołączać przedmiaru robót.

Odp. a): Schodki do węzła dostosować do wymogów bhp - tzn. wymiary + balustrada. Należy wymienić stolarkę okienną. Zamontować drzwi pokryte blachą. Wspomniane roboty należy wykonać tak, aby węzeł spełniał wymogi p. poż., bhp i dostał dopuszczenie do użytkowania. Koszty za wspomniane roboty należy przewidzieć w cenie ofertowej.

Odp. b): Należy uzupełnić (zaprawą cementową i zagruntować) istniejące oraz powstałe w wyniku demontażu urządzeń ubytki w wylewce betonowej posadzki pomieszczenia węzła.

Odp. c): W chwili obecnej jest jeden użytkownik obiektu, a węzeł jest własnością inwestora, dlatego nie wydzielono osobnego obwodu elektrycznego z indywidualnym opomiarowaniem zużytej energii elektrycznej. Zasilanie węzła należy wpiąć do istniejącej tablicy elektrycznej, zlokalizowanej w pomieszczeniu węzła. Pozostawić istniejące oświetlenie elektryczne. Pomieszczenie techniczne jest przewidziane pod montaż dalszych węzłów i innych urządzeń związanych z docelowym funkcjonowaniem obiektu.

W związku z powyższym podział pomieszczenia i rozwiązania miedzy innymi instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia, pozostawia się do koncepcji całościowego rozwiązania instalacji elektrycznej obiektu. W części pomieszczenia, w której zamontowany zostanie węzeł kompaktowy, w miejsce brakujących opraw, zainstalować 2 oprawy typu OPK 240. Kwotę za oprawy należy przewidzieć w cenie ofertowej.

Pytanie nr 2: Instalacja c.o. oraz wodna w chwili obecnej nie jest eksploatowana, budynek stoi nieogrzewany, istnieje duża szansa że obecna instalacja jest niesprawna (zamarznięta etc.). Zakres prac związanych z technologią węzła cieplnego kończy się na rozdzielaczach DN 100 po niskiej stronie, do których prawdopodobnie będzie podpięta wewnętrzna instalacja c.o. Prace związane z technologią węzła mają zakończyć się mają zakończyć się próbą – rozruchem. O ile nie będzie można przystąpić do rozruchu z uwagi na nieszczelność instalacji wewnętrznej czy Zamawiający dokona rozliczenia robót w 100%, a po wykonaniu nowej instalacji czy przyłączeniu istniejącej zostanie dokonany rozruch instalacji wewnętrznej przez wykonawcę węzła. W jaki sposób zamierzacie Państwo rozwiązać powyższą kwestię?

Odpowiedź nr 2: Instalacje wewnętrzne wykona Wykonawca adaptacji budynku na potrzeby żłobka. Po wykonaniu tych instalacji, będzie możliwe dokonanie próby- rozruchu. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie po wykonaniu i przeprowadzeniu sprawdzenia z pozytywnym wynikiem wszystkich prac objętych zamówieniem.

Pytanie nr 3: Kto ma przyłączyć instalację wewnętrzną c.o. do nowych rozdzielaczy węzła cieplnego? Rozumiem, że zostanie to wykonane przez generalnego wykonawcę remontu żłobka. O ile mamy to wykonać w ramach prac związanych z węzłem proszę o przedstawienie elementów do skalkulowania robót (długości i średnic rur, ilości grzejników i zaworów podlegających wymianie etc.)? Czy też deklarację że roboty te zostaną wykonane zleceniem uzupełniającym?

Odpowiedź nr 3: Przyłączenie instalacji wewnętrznej c.o. do nowych rozdzielaczy węzła dokona Wykonawca adaptacji budynku na potrzeby żłobka.

Pytanie nr 4: Identyczna sytuacja jak w pytaniu nr 2 i 3 lecz dotycząca instalacji wody użytkowej i cyrkulacji. Na jakich zasadach zostanie rozwiązane podłączenie instalacji wewnętrznej?

Odpowiedź nr 4: Przyłączenie instalacji wody użytkowej do nowych rozdzielaczy węzła dokona Wykonawca adaptacji budynku na potrzeby żłobka.

Pytanie nr 5: Biorąc pod uwagę zaprojektowany węzeł jako kompaktowe urządzenie energetyczne czy ma on być wykonany przez producenta jako fabryczny wyrób gotowy i posiadać oznaczenie CE dopuszczające go do stosowania w budownictwie i taki wyrób zgodnie z projektem technicznym i SIWZ należy zamontować?

Odpowiedź nr 5: Węzeł nie musi być wykonany jako fabryczny wyrób gotowy, jednak wszystkie elementy składowe węzła muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Pytanie nr 6: Rozwiązanie techniczne przyjęte w PT jest opracowane w oparciu o regulator firmy DANFOSS, takie rozwiązanie zostało uzgodnione z dostawcą ciepła, czy kompaktowy węzeł cieplny ma być wyposażony właśnie w taki regulator jako zgodny z PT i SIWZ?

Odpowiedź nr 6: Podany w PT regulator jest przykładowy. Należy zamontować regulator o parametrach nie gorszych, niż podany w PT regulator firmy DANFOSS.

Pytanie nr 7: Projektowany węzeł cieplny wykonany jest w konstrukcji modułowej (urządzenia zamontowane na ramie w postaci modułów) dostosowanej wymiarami elementów do standardowych otworów drzwiowych. Umożliwia to swobodne wniesienie elementów oraz ich wymianę w dowolnym czasie (np. po x latach eksploatacji) o ile zachodzi taka konieczność, bez ingerencji w strukturę budowlaną. Czy węzeł ma być wykonany w konstrukcji modułowej?

Odpowiedź nr 7: Tak, węzeł ma być wykonany w konstrukcji modułowej.

Pytanie nr 8: Do wykonania prac związanych z montażem węzła cieplnego niezbędna jest energia elektryczna w budynku. Czy Zamawiający zapewni dostawę energii elektrycznej w obiekcie?

Odpowiedź nr 8: Zapewnienie dostawy energii elektrycznej nie leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9: Czy w trakcie realizacji – montażu urządzeń budynek będzie pod ochroną?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest ochraniać teren budowy. Opłatę za ochronę należy ująć w cenie ofertowej.

Pytanie nr 10: Do kogo należy dokonanie zgłoszenia wykonanego węzła cieplnego do Urzędu Dozoru Technicznego? Kto ponosi opłatę z tego tytułu? (Zazwyczaj zgłoszenia dokonuje użytkownik).

Odpowiedź nr 10: Zgłoszenie wykonanego węzła do Urzędu Dozoru Technicznego leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odbierze węzeł, gdy zostaną mu przedstawione dokumenty, potwierdzające prawidłowe działanie węzła. Opłatę za zgłoszenie należy ująć w cenie ofertowej.

Pytanie nr 11: Nie rozumiem czego dotyczy zapis w cytowanym w zapytaniu nr 1 treści SIWZ co do:

„...uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i/lub pozwoleń potrzebnych do podłączenia węzła do sieci ciepłowniczej...”. Węzeł zostanie wykonany w oparciu PT, który został uzgodniony z PEC bez uwag. Proszę o podanie co Zamawiający ma na myśli przez w/w sformułowanie?

Odpowiedź nr 11: W/w zapis dotyczy pozwoleń i uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie węzła, np. konsultacje z przedstawicielami PEC w trakcie robót, UDT, itp.

Pytanie nr 12: Rozumiem że zaznaczony na schemacie element instalacji solarnej nie wchodzi w zakres realizacji zadania?

Odpowiedź nr 12: Wykonanie, zaznaczonej na schemacie instalacji solarnej jest w zakresie obowiązków Wykonawcy, wykonującego remont generalny żłobka. Wykonawca ten dokona wpięcia instalacji solarnej do węzła.

Kierownik

Referatu Zamówień Publicznych

Marek Pałosz