Wałbrzych, dnia 19.03.2012r.

BO.271-25/12

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy zadania pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym nr 1: Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu 
oraz Zadaniu inwestycyjnym nr 2: Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu

Proszę o ustosunkowanie się do wymienionych problemów ponieważ rozwiązanie ich utrudni oraz podroży wykonanie inwestycji:

# Ul. Giserska

Pytanie nr 1: Przyłącza:

- Z uwagi na fakt lokalizacji budynku żłobka w stosunku do wskazanej sieci kanalizacji sanitarnej tj. różnica wysokości ok. 3,0m konieczny będzie montaż przepompowni ścieków, trzeba będzie uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie na moc elektryczną oraz wystąpić do EnergiaPro z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia (czas oczekiwania to ok. 30 dni).

- Odprowadzenie ścieków deszczowych – sieć kanalizacji deszczowej również zlokalizowana jest powyżej terenu na którym znajdować się będzie przedmiotowy budynek, istnieje możliwość odprowadzenie wód opadowych do rzeki Pełcznica, ale w takim przypadku konieczne będzie opracowanie operatu wodno- prawnego wraz z uzyskaniem decyzji. Czas oczekiwania zgodnie z KPA 30 dni.

Odpowiedź :

- Zamawiający informuje, że WPWiK zmieniło warunki zapewnienia wody i odbioru ścieków dla potrzeb budynku żłobka przy ul. Giserskiej. Prosimy zatem o zapoznanie się ze zmienionymi warunkami, które są dołączone do odpowiedzi, wcześniej udzielonych przez Zamawiającego.

- - odprowadzenie deszczówki do rzeki Pełcznica oczywiście wymaga pozwolenia wodno-prawnego, ale jak wynika z mapy, działka jest wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej kd300 i kd150 pod poziomem posadowienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpić o warunki przyłączenia.

Pytanie nr 2: Instalacje wewnętrzne: W PFU przewidziano kotłownię gazową o powierzchni 4,65 m2 i wysokości 3,02m – zatem kubatura pomieszczenia wyniesie 14,04 m3, na podstawie załączonych warunków technicznych z Zakładu gazowniczego Inwestor podał moc kotła 90kW, zgodnie z warunkami technicznymi urządzenie gazowe (w tym przypadku kocioł gazowy) należy montować w pomieszczeniu o obciążeniu nie większym niż 4,65 m3 na każdy 1 kW mocy zainstalowanej – czyli potrzebujemy pomieszczenie o min. kubaturze 90kW/4,65=19,35 m3. Na podstawie wstępnych obliczeń zapotrzebowania ciepła sumaryczne zapotrzebowanie na c.o., cwu oraz wentylację w pomieszczeniach (zgodnie z PFU) potrzebujemy montaż nieco większego kotła tj. ok 120 kW [co – 57 kW, cwu – 20 kW, ciepło technologiczne wentylacja – 51 kW) ale dokładne określenie potrzebnej mocy będzie możliwe po wykonaniu szczegółowych obliczeń. Pozostają jeszcze względy techniczne ułożenia urządzeń w pomieszczeniu kotłowni, montaż jednego kotła z punktu widzenia użytkowania jest nie ekonomiczny – w okresie letnim kocioł pracował by z obciążeniem ok 20-30% - przygotowanie ciepłej wody użytkowej, lepszym rozwiązaniem jest montaż dwóch lub trzech kotłów np. wiszących pracujących w układzie kaskadowym – minimalizujemy w ten sposób zużycie gazu (zatem minimalizujemy koszty). Podczas prac projektowych należało by wprowadzić zmiany – powiększenie powierzchni kotłowni – co wiąże się ze zwiększonym czasem prac projektowych.

Odpowiedź 2: W PFU określono wielkość kotłowni na podstawie projektu powtarzalnego przedszkola (a nie żłobka) z uwagi na to, że jeszcze nie był wykonany pełny projekt żłobka. W ostatecznym projekcie żłobka wielkość kotłowni jest prawidłowa (kubatura 18,1 m3), moc kotła 84 kW, zgodna z warunkami technicznymi i rzeczywistym zapotrzebowaniem. Zamawiający przyznaje, że ze względów kosztów eksploatacyjnych, korzystniejsze będą rozwiązania z kilkoma kotłami, pracującymi kaskadowo.

Pytanie nr 3: Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna: Zgodnie z PFU wentylację nawiewno wywiewną należy przewidzieć w pomieszczeniach kuchni, obieralni, zmywalni, rozdzielni, przygotowalni czystej. Na rzucie parteru nie przewidziano pomieszczenia technicznego gdzie można było by zlokalizować centralę wentylacyjną – potrzebne będą zmiany w układzie pomieszczeń. Z uwagi na założoną wysokość pomieszczeń tj. 3,02m – stropy podwieszane przewiduje się w pomieszczeniach wc i komunikacji, prowadzenie kanałów wentylacyjnych będzie nieco utrudnione.

Odpowiedź: Pomieszczenie na centralę wentylacyjną w projekcie powtarzalnym przedszkola (baza do opracowania PFU) było przewidziane na poddaszu nieużytkowym. W projekcie powtarzalnym żłobka jest zaprojektowanie na piętrze obok klatki schodowej.

Pytanie nr 4: Instalacja wody użytkowej i hydrantowa: Zgodnie z PFU należy zamontować zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji hydrantowej, ale nie przewidziano pomieszczenia technicznego w którym można było by zlokalizować urządzenie, patrz pytanie dot. wentylacji.

Odpowiedź: Zestaw hydroforowy jest wymagalny tylko w sytuacji braku odpowiednich parametrów zasilania w wodę dla celów pożarowych. W takim przypadku przewidywana była lokalizacja zestawu w pomieszczeniu gospodarczym nr 09 na parterze.

Ul. Niepodległości: Uwagi jak do Giserskiej bez punktu 1 tj. przyłączy zewnętrznych: Odpowiedzi jak wyżej.

3. uwagi dotyczące lokalizacji: ul. Niepodległości i Giserska

Pytanie nr 5: W jakim zakresie ma być zaprojektowana instalacja teletechniczna i teleinformatyczna?

Odpowiedź: Sposób wyposażenia budynków w instalację teletechniczną i teleinformatyczną określi Projektant, wykonujący Projekt budowlany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Pytanie nr 6: Czy należy wydzielić strefy pożarowe i zaprojektować system SAP (brak w koncepcji opinii rzeczoznawcy do spraw p-poż)?

Odpowiedź: Nie przewiduje się dla tego budynku systemu SAP. Załączona do PFU koncepcja nie jest projektem budowlanym w rozumieniu prawa, a jedynie stanowi jedną z wytycznych zamawiającego do wykonania zadania.

Pytanie nr 7: Czy należy trzymać się sformułowania o wyobleniach narożników ścian i pilastrów ponieważ ta technologia podraża znacznie koszty inwestycji?

Odpowiedź: Tak, narożniki ścian i pilastrów należy wyoblić, zgodnie z PFU, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

Pytanie nr 8: Ze względu na dużą powierzchnię działki (ul. Giserska) proszę o określenie proporcji zagospodarowanie powierzchni tj. tereny utwardzone, chodniki, tereny zielone itp. Dotyczy to także systemu ogrodzeniowego.

Odpowiedź: Należy zaprojektować tereny utwardzone, przewidziane na miejsca parkingowe, chodniki i dojazdy (uwzględnić chodniki od bramy wjazdowej do budynku żłobka, na parking, na plac zabaw), pochylnie oraz w miejscu, przeznaczonym na składowanie odpadów. Pozostały teren zaprojektować jako teren zielony. Należy ogrodzić całą działkę, przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 9: Po odbyciu wizji lokalnej na ul. Giserskiej stwierdzamy że mur oporowy nie nadaje się do naprawy lecz do ponownego odtworzenia proszę określić sposób wykonania tego zadania.

Odpowiedź: Sposób wykonania muru oporowego określi Projektant, wykonujący Projekt budowlany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Przewodnicząca

Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska