Wałbrzych, dnia 06.05.2014r.

Znak sprawy: BO.271-79/14

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Słowackiego 23 A w Wałbrzychu.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1:

Czy płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia jest jednorazowa? Czy Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawiania faktur częściowych.

Pytanie 2:

W warunkach przyłączeniowych instalacji gazowej wydanej przez zakład Gazowniczy występują dwa kotły gazowe, natomiast w projekcie budowlanym i wykonawczym projektuje się trzy kotły. 
W związku z powyższym, czy warunki przyłączeniowe są aktualne ?

Odpowiedź:

Tak. Warunki przyłączeniowe są aktualne. Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń technologicznych równoważnych do projektowanych ? Jeśli tak, prosimy o informację jakie parametry dla urządzeń równoważnych określa Zamawiający jako najistotniejsze, spełniające warunki równoważności. Czy kotły o mocy 110 kW każdy uznane zostaną za równoważne do projektowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych do przewidzianych w dokumentacji projektowej przy zachowaniu, zastosowania trzech kotłów gazowych kondensacyjnych (wiszących) o łacznej mocy nominalnej min. 326 kW

Pytanie 4:

Prosimy o określenie zakresu robót budowlanych w kotłowni, które należy wycenić w ofercie. W projekcie brak branży budowlanej (wytyczne branżowe obejmują tylko zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianach). Pomocniczy przedmiar także nie obejmuje robót budowlanych. W specyfikacji technicznej w zakrsie robót budowlanych wyszczególniono wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, montaż drzwi do kotłowni E160 (bez podania wymiarów), zabudowę przewodów płytami G-K i wykończenie ścian w obrębie rurociągóew poprzez tynkowanie i malowanie

- Otwór drzwiowy wejściowy – zgodnie z inwentaryzacją – posiada wymiar 87 x 196 cm, co uniemożliwia osadzenie drzwi standardowej wielkości (90x200). Czy należy uwzględnić w ofercie podkucie posadzki i ścian celem powiększenia otworu drzwiowego i odtworzenie istniejących okładzin ?

- Tak

- Czy istniejący cokół kotłów należy rozebrać ?

- Nie

- Czy zewzględu na projektowane odwodnienie liniowe należy wykonać nową posadzkę ze spadkami w kierunku odwodnień, czy tylko osadzić odwodnienia w istniejącej posadzce? Czy odwodnienie będzie montowane na ławie betonowej cz w inny (jaki?) sposób?

Osadzić w istniejącej posadzce. Montować wg rozwiązań przyjętego systemu
             odwodnień.

- Czy należy uwzględnić wymianę całości istniejących płytek posadzkowych czy ich uzupełnienie w miejscu robót odwodnieniowych ?

- tylko ich uzupełnienie.

- Czy w związku z zawilgoceniem ścian i widocznymi wysoleniami na spoinach oraz miejscowymi uszkodzeniami płytek należy w ofercie wycenić wymianę okładziny ściennej, czy tylko jej miejscową naprawę, z założeniem, że wymieniane płytki będą różne od płytek istniejących (ze względu na specyficzny wzór płytek istniejących brak możliwości dobrania podobnych)?

- Nie wyceniać wymiany wszystkich płytek. Ująć płytki niezbędne do wymiany w
            wyniku uszkodzenia przy prowadzonych robotach instalacyjnych.

- Czy ze względu na widoczne zawilgocenie części płyt okładzinowych stropu należy wycenić w ofercie ich wymianę ?

- Nie

- Czy oferta ma obejmować malowanie całości sufitu i ścian bez okładziny z płytek ?

- Nie

- Czy oferta ma obejmować zamurowanie otworu drzwiowego zabudowanego płytą G-K przy schodach wejściowych do kotłowni ? Jeśli tak, prosimy o podanie grubości zamurowania

- Nie

- Prosimy o podanie lokalizacji, powierzchni oraz rodzaju (grubość i ilość płyt, rodzaj rusztu) zabudowy rurociągów płytami G-K, o której mowa w ST

- Nie należy uwzględniać w ofercie w ofercie zabudowy rurociągów płytami G-K

- Prosimy o podanie powierzchni i lokalizacji ścian do tynkowania i malowania, o których mowa w ST

-  Nie ujmować prac w wycenie

Pytanie 5:

Czy pomieszczenie magazynu oleju wchodzi w zakres robót adaptacyjnych ? Jeśli tak, to w jakim zakresie ?

- Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż instalacji olejowej z wypompowaniem i utylizacją pozostałości oleju oraz wyniesieniem zbiorników z magazynu paliwa ? Jeśli tak, prosimy o określenie miejsca, w którym będą złożone zbiorniki po demontażu (odległość od kotłowni)

Tak. Ustala Wykonawca. Inwestor nie narzuca miejsca utylizacji.

- Czy należy uwzględnić naprawę spękań nadproża drzwiowego ? Jeśli tak, prosimy o podanie rozwiązania technicznego sposobu naprawy

- Nie

- Czy należy uwzględnić naprawę tynków i malowanie pomieszczenia (z uwagi na silne zawilgocenie konieczna byłaby wymiana części tynków na renowacyjne)?

- Nie

- Czy należy uwzględnić wymianę istniejących drzwi wejściowych do magazynu oleju? Jeśli tak to na jakie ?

- Nie

- Czy należy uwzględnić wymianę lub uzupełnienie okładzin z płytek ? Jeśli tak, to o jakiej powierzchni ?

- Nie

Pytanie 6:

Czy kotły mają zostać zdemontowane i wyniesione w całości celem zagospodarowania przez Zamawiającego czy też pocięte i złomowane ? Jeśli będą wyprowadzane z kotłowni w całości prosimy o podanie miejsca ich złożenia (odległość od kotłowni)

Odpowiedź:

Wykonać demontaż bez uszkodzenia kotłów. Kotły do wykorzystania przez Inwestora. Demontaż kotłów z piwnicy na samochód.

Pytanie 7:

Prosimy o określenie warunków w jaki sposób rozliczany będzie koszt wywozu i zbycia złomu z demontażu urządzeń, rurociągów i armatury

Odpowiedź:

Złom należy przekazać Inwestorowi.

Pytanie 8:

Czy w ofercie należy  uwzględnić montaż skrzynki gazowej na elewacji, czy skrzynkę zamontuje wykonawca przyłącza gazowego ?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić montaż skrzynki  gazowej na elewacji

Pytanie 9:

Skrzynka gazowa ma zostać osadzona we wnęce na elewacji przy wejściu głównym, w miejscu istniejącego portalu z bloków kamiennych. Ocena prawidłowości takiego rozwiązania – podcięcia bloków kamiennych, stanowiących element ściany konstrukcyjnej, na głębokość 30 cm – powinno zostać dokonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Ponadto, ze względu na zabytkowy charakter budynku, Zamawiający winien uzyskać zgodę konserwatora zabytków na realizacją takiego zamierzenia. Czy Zamawiający posiada odpowiednie opinie i uzgodnienia, o których mowa wyżej ? Ponadto nakład pracy na wykonanie wnęki o wymiarach 120 x 100 x 30 cm w tym miejscu znacznie przekracza założone w przedmiarze nakłady  na wykucie wnęki o głębokości 1 cegły w ścianie z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgodę na lokalizację skrzynki. Przyjąć nakłądy na osadzenie skrzynki w kamieniu. Przedmiar ma chaarakter pomocniczy.

Pytanie 10:

Czy należy wycenić wymianę istniejącej umywalki na nową (z postumentem czy bez postumentu), czy też pozostanie umywalka istniejąca ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 11:

Jaka jest projektowana wysokość komina ?

Odpowiedź:

Pzrewód spalinowy powinien zostać wyprowadzony ponad istniejący komin murowany, na etapie projektu uwzględniono wysokość komina 28 m na odcinku kolektor spalin – zakończenie kopmina. W ofercie należy uwzględnić wysokość komina równą 28 m

Pytanie 12:

Na rys. Nr 4/IIS występują na instalacji gazowej przed kotłami zawory gazowe wyzwalane termicznie. W opisie technicznym i na innych rysunkach takie zawory nie występują. Czy zastosowanie tych zaworów jest uzasadnione, w przypadku włączenia instalacji kotłowni do systemu sygnalizacji pożarowej całego budynku, wymaganego zgodnie z ekspertyzą techniczną dołączoną do dokumentacji przetargowej ?

Odpowiedź

Tak. Jest uzasadnione

Pytanie 13:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że (zgodnie z częścią rysunkową projektu) średnica rozdzielacza ma być równa średnicy rurociągów zasilającego i pierwotnego

Odpowiedź:

Średnica rozdzielcza ma być równa średnicy przewodu zasilającego i powrotnego zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 14:

Jaką grubość izolacji rurociągów należy przyjąć do wyceny – czy zgodnie z zapisem w projekcie, wg Warunków Technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DU 02.75.690), czy też zgodnie z przedmiarem – grubości 30 mm ?

Odpowiedź:

Zrobić zgodnie z DU.02.75.690

Pytanie 15:

Czy dostawę gaśnicy i koca gaśniczego należy uwzględnić w wycenie, czy też środki gaśnicze Zamawiający dostarczy we własnym zakresie ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16:

Czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowej kotłowni oraz decyzję o pozwoleniu na prowadzenie robót w obiekcie zabytkowym ?

Odpowiedź:

Tak

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Ernest Truszkowski