SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny

1. Zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Opis budynku i zagospodarowania terenu

4. Przyłącze kanalizacji deszczowej

5. Roboty ziemne i ułożenie kanalizacji

6. Odtworzenie nawierzchni

7. Uwagi

8. Oświadczenie o kompletności dokumentacji

9. Zestawienie materiałów

10. Informacja BIOZ

II. Załączniki

1. Decyzja ZDKiUM/MR/4314/12547/3/2014 z dnia 07.01.2014r. dotycząca zapewnienia odbioru wód opadowych i wydania technicznych warunków włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku przy ul.Andersa 111 w Wałbrzychu.

2. Decyzja ZDKiUM/MR/4314/12457/2/2014 z dnia 07.01.2014r. dotycząca zapewnienia odbioru wód opadowych i wydania technicznych warunków włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku przy ul.Andersa 109 w Wałbrzychu.

3. Wypis z rejestru gruntów dz. nr 357/4 i 356/4

III. Część rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

2. Profil przyłącza kanalizacji deszczowej - rys. nr 2

3.Profil przyłącza kanalizacji deszczowej - rys. nr 3

4. Schemat studni rewizyjnej – rys. nr 4

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej i włączenie dwóch rur spustowych odwodnienia dachu budynku przy ul. Andersa 111 w Wałbrzychu od strony ul. Dąbrowskiego. Rury spustowe od frontowej strony budynku są już podłączone do kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- umowa zawarta z Inwestorem

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- warunki techniczne wydane przez ZDKiUM w Wałbrzychu

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem

- obowiązujące przepisy i normy

- wizja lokalna w terenie.

3. Opis budynku i zagospodarowania terenu

Budynek przy ul. Andersa 111 jest dwupiętrowy z poddaszem użytkowym,

Zlokalizowany jest na działce nr 357/4 w obrębie ewidencyjnym Biały Kamień nr 14 0014.

Na teren posesji budynku przy ul. Andersa 111 kanalizacja deszczowa nie została

doprowadzona. Podłączone są 2 rury spustowe od strony frontowej budynku.

Wody opadowe z połaci dachowej odprowadzane są poprzez rurę spustową z blachy

stalowej ocynkowanej ø110. Rury spustowe podłączone są do odpływów liniowych wykonanych z korytek betonowych, powodując zawilgocenie ścian piwnic budynku.

W chwili obecnej na działce 357/4  zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa

Ø300 oraz kanalizacja sanitarna ø200.

Ponadto teren uzbrojony jest w kable telekomunikacyjne i energetyczne.

4. Przyłącze kanalizacji deszczowej

Projektuje się budowę przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody

opadowe z rury spustowej budynku R1 i R2.

Podłączenie przyłącza z rury spustowej R1 należy wykonać do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 356/4 (droga gminna) o średnicy 1,0m zabudowanej na kanalizacji deszczowej ø200.

Przepływ obliczeniowy w przewodach odpływowych wyznaczono wg normy PN-92/B-01707

qd = ψ ·A ·[ l/s]

qd = 1,0 ·220 · = 6,60 l/s

Wielkość spływu wód opadowych z połaci całego dachu 6,60l/s. Dla jednej rury spustowej wielkość spływu wynosi 1,65 l/s.

Projektowany odcinek kanalizacji należy wykonać z rur PVC-U klasy „S8” o średnicy

160x 4,7.

Podłączenie przyłącza z rury spustowej R2 należy wykonać do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce 357/4 o średnicy 1,0m zabudowanej na kanalizacji deszczowej ø300.

Projektowany odcinek kanalizacji należy wykonać z rur PVC-U klasy „S8” o średnicy

160x 4,7.

W celu kontroli i czyszczenia kanalizacji na rurach spustowych należy zamontować

czyszczak z kratką 110 (np. system rynnowy Kanion f-my Wavin), natomiast

Trasę i zagłębienie projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej w terenie oraz

sposób prowadzenia kanalizacji w piwnicach budynku przedstawiono w części rysunkowej

dokumentacji.

5. Roboty ziemne i ułożenie kanalizacji

Montaż kanalizacji należy rozpocząć od punktu o najniższej rzędnej (istniejąca studzienka

Sistn. do punktu o rzędnej najwyższej (wylot z rury spustowej).

Przewód kanalizacyjny w chodniku i jezdni należy układać w wykopie ciągłym,

wąskoprzestrzennym, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Szerokość dna wykopu - 0,8m.

Przed układaniem rurociągu w wykopie należy wykonać podsypkę piaskową o grubości

warstwy 15cm, którą należy zagęścić mechanicznie (stopień zagęszczenia podsypki

minimum 0,90). Na powierzchni podsypki należy wykonać łoże dla układanych rur

zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

Przed zasypaniem wykopu przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności

zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 - „ Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

Po sprawdzeniu szczelności rurociąg zasypać piaskiem warstwami o grubości 15 cm,

do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Każdą warstwę zasypki należy zagęścić.

Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym nie zawierającym kamieni oraz gruzu

o ostrych krawędziach (stopień zagęszczenia Is=0,97).

W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie,

pod nadzorem właściwych służb technicznych.

Wszystkie przewody istniejącego uzbrojenia na trasie wykopu powinny być

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób

zapewniający ich eksploatację.

Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań

z projektowaną kanalizacją należy zamontować rury ochronne dwudzielne Arot

typu A 110 PS długości 1,5m.

6. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnię w miejscu prowadzenia robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Przewiduje się odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika z następujących warstw:

– podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5mm

– podsypka piaskowo – cementowa gr. 4cm

– nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (materiał z rozbiórki)

– obrzeża beton. 30x8cm (materiał z rozbiórki) ułożyć na podsypce piaskowej gr. 5cm

– utwardzenie terenu po wykonanych robotach montażowych na długości od studni S1 do studni S3.

7. Uwagi

– Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ustalić dokładne trasy i głębokości

istniejącego uzbrojenia podziemnego.

– Roboty montażowe dla rurociągów z tworzyw sztucznych powinny być wykonywane

zgodnie z instrukcją producentów rur i „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

– Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 – „Roboty

ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki

techniczne wykonania”.

– Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami

i normami, przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., szczególnie zawartymi w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r poz.

401).

8. Oświadczenie o kompletności dokumentacji

„Projekt budowlany podłączenia budynku przy

ul. Andersa 111 w Wałbrzychu do kanalizacji deszczowej” został wykonany zgodnie

z obowiązującymi przepisami i normami oraz znajduje się w stanie kompletnym,

pozwalającym na realizację zadania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót

Zakres robót przedstawiony w kolejności realizacji:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty montażowe kanalizacji

- odtworzenie istniejącej nawierzchni.

2. Istniejące obiekty budowlane

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne:

- kable telekomunikacyjne i energetyczne

- kanalizacja sanitarna.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarza

zagroŜenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie prowadzonej inwestycji występują elementy zagospodarowania terenu mogące

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- droga gminna dz. nr 356/4.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas wykonywania w/w robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z prowadzenia robót:

- w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 356/4

- których charakter stwarza ryzyko przysypania ziemią, tj. wykonywanie wykopów

o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- zasypanie pracownika w wyniku zawalenia się ścian wykopu

- potrącenie pracownika łyżką koparki

- spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest

do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nią

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości

przepisów oraz zasad BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed

dopuszczeniem go do pracy oraz zapoznać z zasadami:

- postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

- stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

roboczego

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP określa rozporządzenie Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r, Dz.U. N r62 poz. 285.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami

zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Uwagi ogólne

- Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym ul. Tarnogórskiej należy opracować

„Projekt organizacji ruchu na czas robót” oraz oznakować i zabezpieczyć teren

zgodnie z wykonanym projektem.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiązków.

- Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne

środki ochrony indywidualnej zapewniające wystarczającą ochronę przed

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,

wzroku, słuchu).

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy prawidłowo zagospodarować

teren budowy tj. ogrodzić teren (lub oznakować granice terenu za pomocą tablic

ostrzegawczych) oraz wyznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać

wejścia i przejścia dla pieszych itp.

- Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia.

Roboty ziemne

- W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny

znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0m

od krawędzi wykopu. Dodatkowo miejsca te należy oznakować tablicami

ostrzegawczymi „głębokie wykopy” oraz „osobom postronnym wstęp wzbroniony”.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający

wpadnięcie do wykopu.

- Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony,

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

- Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych mogą być wykonywane tylko do

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Dla wykopów o głębokości powyżej 1,0m należy wykonać zejścia (wejścia), pomiędzy

którymi odległość nie powinna przekraczać 20,0m.

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

- W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia

nawisów gruntu.

- Ruch środków transportowych powinien odbywać się w odległości od wykopu co

najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe

i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci,

i sposobu wykonywania tych robót. Miejsca tych robót należy oznakować napisami

ostrzegawczymi i ogrodzić.

- Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się

ręcznie.

7. Uwagi końcowe

Powyżej przedstawiono niektóre przepisy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca robót budowlanych powinien ponadto przestrzegać pozostałych przepisów

BHP zgodnie z:

- Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r Nr 21 poz.94)

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy – Dz.U.

Nr 207poz. 2016)

- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 28 maja1996r w sprawie szczególnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. N r62 poz. 287)

- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 28 maja1996r w sprawie rodzajów prac, które

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Opracowała :

inż. Anna Griner

222/DOŚ/05